## Расчет
Расчет тока потребления прибора Дозор-1А от источника питания 12В
| Количество | Максимальное количество одновременно срабатывающих* | Ток потребления единицы от линии в дежурном режиме, мА | Ток потребления единицы от линии в режиме тревоги, мА | Всего от линии в дежурном режиме, мА | Всего от линии в режиме тревоги, мА
адресно-аналоговый дымовой датчик ИП212-107 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
адресная метка теплового или нормально-замкнутого датчика АМТ | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресная метка дымового или нормально-разомкнутого датчика АМД | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 0 | 0
адресная метка группы тепловых или нормально-замкнутых датчиков АМТШ | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0
адресная метка группы дымовых или нормально-разомкнутых датчиков АМДШ | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 0 | 0
адресная метка реле АМР | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
адресная метка пуска АМП | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресная метка клапана АМК | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресная метка управления АМУ с питанием от адресного шлейфа | 0 |  | 22 | 22 | 0 | 0
адресная метка управления АМУ с питанием от внешнего источника | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресный световой оповещатель АСО | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
модуль сопряжения МС-2 (с датчиками серии Leonardo) | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
датчик серии Leonardo (дымовой, тепловой, комбинированный, ручной) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
адресный световой оповещатель АСО с повышенной светоотдачей | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
изолятор линии ИЗО | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
ЭКРАН-а Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ВС-07еа Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный звуковой | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ВС-07еа-И Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный светозвуковой | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ИП101-07а Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный программируемый адресный | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
ИП535-07еа Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
УДП ИП535-07еа «ПУСК» | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
адресная метка восьмивходовая АМ80 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0
адресная метка четырехканальная АМ04 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0
адресная метка универсальная АМ42 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0
адресная метка четырехвходовая АМ40 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0
Извещатель пожарный пламени адресный | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
Итого по линии, адресов: | 0
Итого по линии, мА: |  |  |  |  | 0 | 0
Количество адресов не должно превышать 255, а потребление - 280мА
Общее потребление центрального блока по входу питания 12В, с учетом потребления адресных устройств
[5 empty] | В дежурном режиме, мА | В режиме тревоги, мА
Центральный блок ПКП-1А
собственное потребление, мА |  |  |  |  | 200 | 230
потребление линейных устройств, пересчитанное к входу питания 12В, мА |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по питанию 12В, мА: |  |  |  |  | 200 | 230
* ВНИМАНИЕ! Расчет делается с учетом установки признака отключения сработавших АМД и АМДШ. При этом указывается максимальное количество одновременно срабатывающих АМД и АМДШ.
** ПРИМЕЧАНИЕ! Адресные устройства подобраны ПРАВИЛЬНО, и соответственно расчет токов потребления КОРРЕКТЕН, если ни одна из ячеек в данном расчете НЕ выделена красным цветом.